## Slide 1
火花探测的探索和应用
——规格书里的那些来龙去脉
Notes: 从产品的角度出发，沿着产品研发的路线，给大家介绍安装使用里的这些要求，前因后果、来龙去脉。

## Slide 3
目 录
探测器
熄灭器
控制器
使用维护
Notes: 进入正题。
我将从4个方面介绍我们做的积累。

## Slide 4
安装于气力输送管道，根据普朗克定律，通过光电效应，探测火花的辐射能量，进而感知火花的存在。
探测器
探测器的响应时间
计时的理论起点和实际起点
物料速度真的这么快
设计风速vs实际风速vs物料飞行速度
探测器会衰老吗
来个三年的体检
看不见的火花
需要不同的探测材料吗
探测器
Notes: 探测器，分4个方面，响应时间、物料速度、性能衰减、探测光谱。

## Slide 5
探测器安装位置可以算作反应时间的起始计算位置。
计时起点
探测器的响应时间
计时的理论起点和实际起点
探测器
Notes: 探测器反应确实需要时间。
火花进入探测器的探测范围，就可以做出反应，而非要达到视野中心。
如果按照视野中心计算，反应时间小于0。

## Slide 6
实际风速
设计风速
火花速度
火花并没有那么快
RoT：5m/s
严格按照“设计风速”计算一定没错。
物料速度真的这么快
设计风速vs实际风速vs物料飞行速度
探测器
Notes: 实际风速会比设计风速小一点，那么火花飞行的速度会不会比实际风速小？
我们在自己的管道上做了一个有趣的试验。我们装了两个探测器，测量探测到火花的间隔时间，从30m/s到50m/s。发现一个很有趣的结果，火花的速度会比实际风速小5m/s。
虽然这个试验做的不那么精确，但这不妨碍我们得到一个定性的结论，只要严格按照设计风速计算探测到熄灭的距离，一定没错。

## Slide 7
探测器
Notes: 实际风速会比设计风速小一点，那么火花飞行的速度会不会比实际风速小？
我们在自己的管道上做了一个有趣的试验。我们装了两个探测器，测量探测到火花的间隔时间，从30m/s到50m/s。发现一个很有趣的结果，火花的速度会比实际风速小5m/s。
虽然这个试验做的不那么精确，但这不妨碍我们得到一个定性的结论，只要严格按照设计风速计算探测到熄灭的距离，一定没错。

## Slide 8
Chart: 
on-axis | 177 | 192 | 191.5 | 178 | 196 | 191.5 | 191.5 | 192 | 177 | 177 | 178 | 170.5
up | 100 | 109.5 | 104.5 | 89 | 91.5 | 95 | 97 | 93.5 | 102.5 | 103 | 104 | 95
down | 100 | 94.5 | 91.5 | 96.5 | 104.5 | 105 | 102.5 | 103 | 98 | 90.5 | 123.5 | 94
left | 102 | 96 | 101 | 98.5 | 112.5 | 108.5 | 104.5 | 102.5 | 93 | 98.5 | 109 | 102
right | 83 | 97.5 | 90.5 | 78.5 | 92.5 | 96.5 | 94.5 | 98 | 103.5 | 88 | 91.5 | 76
Chart: 
on-axis | 177 | 192 | 191.5 | 178 | 196 | 191.5 | 191.5 | 192 | 177 | 177 | 178 | 170.5
up | 100 | 109.5 | 104.5 | 89 | 91.5 | 95 | 97 | 93.5 | 102.5 | 103 | 104 | 95
down | 100 | 94.5 | 91.5 | 96.5 | 104.5 | 105 | 102.5 | 103 | 98 | 90.5 | 123.5 | 94
left | 102 | 96 | 101 | 98.5 | 112.5 | 108.5 | 104.5 | 102.5 | 93 | 98.5 | 109 | 102
right | 83 | 97.5 | 90.5 | 78.5 | 92.5 | 96.5 | 94.5 | 98 | 103.5 | 88 | 91.5 | 76
探测器性能会衰减吗：
on-axis
off-axis——HPFV
探测器会衰老，设计时需要考虑性能裕量。
探测器
探测器会衰老吗
来个三年的体检
Notes: 万物都会衰老，探测器会不会？测试一下。
这是我们一个客户让我们做的测试，12个探头，用了3年，做一次体检。
测试下来，发现其中3个探测器的离轴性能，略有衰减。这是一个很有趣的现象。我们估计和运放的一个性能参数有关。

## Slide 9
针对不同的粉尘，可能需要不同的探测材料。
【探测器】：我看得见
【火花】：不，你看不见
Effective radiation intensity
Spectrum
Response range
看不见的火花
需要不同的探测材料吗
探测器

## Slide 10
看不见的火花
需要不同的探测材料吗
探测器
Chart: 
Chart: 
Notes: 杭州的一家客户，法资，世界500强。
粉碎线，聚氨酯粉末。
测试了燃烧时的光谱，跟最常见的木粉对比。

## Slide 11
同样安装于气力输送管道，利用高压水或其他介质，熄灭高速飞行的火花
熄灭器
开启时间vs出水时间
开启时间的不可测和出水时间的不确定性
覆盖管道的时间
设备反应时间的真正决定性参数
喷头的讲究和将就
全覆盖要求下的喷头数量和位置
工作压力
传说中的6-8bar
熄灭器有寿命吗
标准和实践的差异
熄灭器
Notes: 探测器，分5个方面，响应时间、覆盖时间、喷头布置、工作压力、性能衰减。

## Slide 12
开启时间vs出水时间
开启时间的不可测和出水时间的不确定性
水管中是否有水
喷头个数
连接管长度
“同侧排布”还是“对面排布”？
只是两个烂苹果里选一个不那么烂的。
To be or not to be ?
【优点】：出水快
【缺点】：覆盖角度不全
熄灭器

## Slide 13
覆盖管道的时间
设备反应时间的真正决定性参数
熄灭器
喷头的讲究和将就
全覆盖要求下的喷头数量和位置

## Slide 14
熄灭器
工作压力
传说中的6-8bar
防堵盖开启
现有模块的承压
K-Factor
足够的压力才能保证足够的窒息效果
Notes: 水喷雾熄灭，冷却+窒息，降低含氧量。
我们的熄灭器6bar的压力下，可以满足1m管径的熄灭要求。

## Slide 15
熄灭器
熄灭器有寿命吗
标准和实践的差异
Notes: 探测器会衰老，熄灭器会不会？当然会有，FM考虑到了，并做了规范，必须能工作2万次。
每分钟不超过6次的开关，测试2万次。至少约33个小时。

## Slide 16
连接火花探测器和熄灭器，执行、记录、人机交互
控制器
什么是真正的反应时间
他山之石怎么说
自省的重要性
无人值守的非核心业务设备的健康与否
控制器

## Slide 17
控制器
什么是真正的反应时间
他山之石怎么说
Notes: VSD&CEA，总延迟时间：电气部件反应时间，电磁阀机械开启时间，灭火水雾产生时间，安全幅度。

## Slide 18
控制器
探测器
输出口
熄灭时
是否有水
压力
自省的重要性
无人值守的非核心业务设备的健康与否
FM，故障，200s
意义重大！

## Slide 19
有保障的火花探测及熄灭，依赖于设备、施工、维护，三者缺一不可
使用维护
复杂的现场干扰
取电、屏蔽线，严谨的施工决定后期可用性
说不清的消防水
使用消防水是敢不敢的问题
使用维护
Notes: 工程环境、使用环境的多样性、复杂性

## Slide 20
使用维护
复杂的现场干扰
取电、屏蔽线，严谨的施工决定后期可用性
生产厂家需要不断提高设备的抗干扰能力。
施工方须严格按照厂家说明书要求施工。

## Slide 21
说不清的消防水
使用消防水是敢不敢的问题
使用维护
压力
时间
维护
能不接，就不接。
法律法规

## Slide 22
让安全成为一切的前提！