## Slide 1
“ 为什么？”
氧气、乙炔使用过程中的
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3
1、氧气、乙炔瓶为什么要分开存放 ？
乙炔是易燃物，氧气是助燃物。如果乙炔出现泄漏，乙炔与空气混合，遇见火星或者明火则发生剧烈的爆炸，爆炸又使氧气瓶破坏泄漏出氧气，这样的话，氧气的助燃性使得爆炸更加猛烈。无法控制。所以他们两个不能放在一起。

## Slide 4
2、为什么乙炔瓶储存、使用时必须直立，不能卧放？
①钢瓶中的乙炔在压力下溶解在丙酮溶剂中。开启阀门，压力减小，溶解的乙炔变成气体放出。乙炔气瓶横放有可能导致丙酮流出， 溶解于丙酮中的乙炔会快速挥发与空气混合形成爆炸性混合物，爆炸极限：2.3%-72.3%（vol），最小引燃能量：0.019mJ，遇明火、热能引起燃烧爆炸。 不仅增加丙酮的消耗量， 还会降低燃烧温度而影响使用，同时会产生回火而引发乙炔瓶爆炸事故；另压力会将溶剂和溶解的乙炔都吹出来，会导致乙炔压力升高爆炸。②乙炔瓶卧放易滚动，瓶与瓶、瓶与其它物体易受到撞击，形成激发能源，导致乙炔瓶事故的发生。
③使用时乙炔瓶瓶阀上装有减压器、阻火器、连接有胶管，因卧放易滚动，滚动时易损坏减压器、阻火器或拉脱胶管，造成乙炔气向外泄放，导致燃烧爆炸。
④乙炔瓶配有防震胶圈，其目的是防止在装卸、运输、使用中相互碰撞。胶圈是绝缘材料，卧放即等于乙炔瓶放在电绝缘体上，致使气瓶上产生的静电不能向大地扩散，聚集在瓶体上，易产生静电火花，当有乙炔气泄漏时，极易造成燃烧和爆炸事故。
基于以上原因，故乙炔瓶必须直立。

## Slide 5
3、为什么瓶体温度不得暴晒？
乙炔气瓶温度不得超过40度，丙酮沸点58度，温度越高丙酮挥发越快，析出乙炔，使瓶内压力急剧增加。

## Slide 6
4、为何乙炔瓶、氧气瓶中一定要留有余压？
瓶内留几公斤的压力，使瓶内的压力大于瓶外的压力，可以避免其他气体的流入，保证使用的安全。
因为乙炔的爆炸极限很低，稍为混有一点空气，达到一定温度就会爆炸。所以乙炔瓶的排气口一 定要有减压阀，防止空气混入瓶中，要不然下次使用就有爆炸的危险。 加上减压阀，就是要防止瓶里的气压小于外界空气的气压，避免空气倒流到乙炔瓶中，氧气钢瓶应保留不小于 0.098～0.196MPa 表压的剩余压力。 乙炔钢瓶应保留冬季 49Kpa~98KPa，夏季 196KPa 表压的剩余压力。

## Slide 7
典型事故案例：
1997年6月30日，安徽宜城皖南煤矿机械厂制氧站瓶库发生强烈爆炸，整个库房被夷为平地，一充装工被砸死，17只氧气瓶受击爆破，100多只气瓶不能再用，直接经济损失四十多万元。事后分析为气瓶无余压（个体户将气全用尽），使用终了乙炔倒灌入氧气瓶内，再充氧后达到一定比例所致爆炸，属化学性爆炸。

## Slide 8
5、为什么氧气瓶特别是瓶口不能沾染或接触油脂类物质？
因油脂，特别是含有不饱和脂及酸脂，很容易气化放热。油纱头、油布所以能自燃就是由于在空气中发生氧化作用，聚热不散，当达到自燃点而引起自燃。而油脂在空气中气化速度较慢，产生的热量很快散发，一般不易聚热自燃。
由于纯氧有极强的氧化性，它能促使可燃物的猛烈燃烧。油脂类物质遇到了纯氧，其气化速度大大加快。同时放出大量热量。温度迅速上升，很快就会引起燃烧。如果氧气瓶口沾上油脂，当氧气急速喷出时，使油脂迅速发生氧化反应，而且高压气流与瓶口摩擦产生的热量又进一步加速氧化反应的进行，所以沾染在氧气瓶或减压阀上的油脂就会引起燃烧，甚至爆炸，这就是氧气瓶特别是瓶嘴及与氧气接触的附件严禁接触沾染油脂的原因。

## Slide 9
典型事故案例：
1996年9月16日，河北首钢三建公司机修车间正在维修一台大型挖掘机，设备技术员王某在工人顶不出活塞杆时，竞提出用氧气瓶中的氧气顶活塞杆，结果氧气遇油发生了爆炸，活塞杆飞出，将现场一工人打死。
典型事故案例：
1998年6月28日，福建惠安某冷冻厂在维修制冷池蒸发器时用氧气瓶的氧气进行试压，致使制冷压缩机爆炸（压缩机有油脂），又引发机房爆燃，造成4人死亡，直接经济损失50多万元。。

## Slide 10
6、气瓶为什么要戴瓶帽？
因为钢瓶的瓶阀大都是用铜合金制成的，比较脆弱，尽管有的是用钢材来制造，但由于它的结构比瓶体细小，旋在瓶体上面使瓶颈与瓶阀接头间形成一个直角，它既是瓶体的脆弱点，又是瓶体的突出点，最易受到机械损伤或外来的冲击。如果在搬运、贮存、使用过程中，由于损伤不慎，气瓶的跌倒、坠落、滚动或受到其他硬物的撞击，易出现瓶阀接头与瓶颈连接处齐根断裂的情况。
瓶颈或瓶阀断裂的后果：当氧气瓶阀折断时，瓶内150公斤/平方厘米的高压气体，造成瓶内的高压气体失去控制，使高压的气体喷出，其反作用力使气瓶向反方向猛冲，能使机器设备、建筑物受到损坏，甚至造成人员伤亡；当乙炔气瓶阀折断时，易燃气体冲出，与空气形成爆炸性气体混合气，遇到明火发生爆炸。瓶内高速喷出的气体将由气瓶内气体的性质决定而带来更加严重的二次事故（如火灾、爆炸、中毒等）。如瓶内充装是可燃气体，由于高速喷射的激烈摩擦而产生的静电或遇其他火源便可引起燃烧爆炸。
另一方面：瓶阀暴露在外面，在搬运、贮存过程中，很易侵入灰尘或油脂类物质，从而带来危险。而戴上安全帽就可防止灰尘或油脂类物质的沾染和侵入。
为了消除上述的危险性，所以要求制瓶单位在钢瓶出厂时都要配有安全帽。用气时把安全帽旋下放到固定地点，用毕后及时把瓶帽戴上旋紧，切勿乱扔。在搬运装卸时切忌忘戴安全帽。

## Slide 11
典型事故案例：
1991年10月23日，上海某废品收购站，某公司临时工黄某用十几元钱买下一个旧气瓶，又用管钳子想拆下另一只氧气瓶阀，没拧几圈就喷出一团雾气，黄某被击倒在地，反冲出去的氧气瓶将黄某身后20多米远处的一妇女当场撞死。

## Slide 12
7、乙炔瓶为什么不得碰撞？
碰撞会造成活性炭破碎，膨胀空间增大，乙炔气聚集，并处于高压状态，有形成爆炸的危险；同时温度上升时气态乙炔发生聚合作用而发生爆炸。

## Slide 13
8、氧气瓶搬运为什么要求要轻装轻卸，严禁抛掷、滚动或碰撞？
因氧气瓶受到剧烈碰撞或冲击，会发生爆炸事故，后果将非常严重。

## Slide 14
典型事故案例：
2002年5月30日，徐州市工程集团某机械厂下料车间，氧气汇流排中一只即将开启使用的氧气瓶发生燃烧击穿事故，造成一死一伤的严重后果。钢瓶肩部与瓶头结合部被喷出的燃烧气体切割成为一不规则孔洞(55mm× 57mm)，孔洞周围钢瓶厚度约20mm~22mm，洞口周围切口平滑，无挂渣、无积炭(说明氧纯度不低于99．5％，温度在1000℃以上)。
瓶头根部全部熔化，瓶头大保险被燃熔一半，残余瓶头飞撞屋顶后落地，瓶颈切割块不明去向。燃割后强大反冲作用将该只气瓶向南冲出33．73米，途中将一路过女工撞死，气瓶撞击南墙反坐3．8米落地，墙被击穿,气瓶报废。
事后检查瓶身有一面积70mm× 80mm、深5mm的凹进变形，分析原因是气瓶受到外力剧烈撞击所致。

## Slide 15
9、氧气瓶为什么不能吊运？
氧气瓶是高压容器，如果不小心掉下来，容易爆炸。如果大批量运输，有专用的盛装氧气瓶的集装格，适合多瓶的一次性运输、装卸等。

## Slide 16
典型事故案例：
1996年7月12日，吉林市江北火电三公司鸿运氧气厂给铆焊车间充的4只气瓶中的一只发生了爆炸，死亡1人，重伤1人。该瓶超期使用8年未检，夏天气温高，车运时无任何遮盖，卸车时又野蛮装卸，从车上2.14米高处推下，击中地上一只钢瓶而致爆炸。

## Slide 17
10、乙炔气瓶为什么会爆炸？
乙炔气瓶的爆炸起因，主要是由于温度和压力急剧上升，乙炔发生分解而引起的。
乙炔分解的特点：如果发生回火之后，瓶壁温度上升(从瓶顶开始)或从打开的瓶阀逸出带烟的有异常气味气体。说明乙炔已开始分解，若乙炔气瓶受到火焰或辐射热直接作用随时都有乙炔分解的危险。
造成乙炔分解的原因：
(1)焊接回火；(2)外部加热(乙炔气瓶附近有燃烧的物质，气瓶上挂有未灭火的焊枪或割枪等工具)； (3)气瓶阀门或减压器附近的乙炔着火；（4）剧烈冲击或震动。
防范措施： （1）安装阻火器；（2）严禁阳光下曝晒、加热瓶体或靠近热源；（3）严禁将未灭火的焊枪或割枪等工具挂在乙炔气瓶上；（4）搬运应轻装轻卸，避免剧烈冲击或震动。

## Slide 18
典型事故案例：
1984年，日本千叶县柏市溶解乙炔充装厂在进行气体充装时，发现有一只气瓶（瓶号PR13500）瓶肩发热，在操作人员用水桶对其浇水冷却时发生爆炸。爆炸气瓶的瓶体分成3块，肩部沿焊缝下方开裂，与瓶体分开，筒体部分也是沿焊缝开裂直到瓶底。
爆炸造成2名操作人员受重伤，其中1人烧伤，另1人手和腿被切断；建筑物的屋顶和部分外墙被炸毁；周围的气瓶受冲击波冲击，互相撞击造成程度不同的凹坑，但未发生破裂。当天天气晴朗，气温35℃，湿度62%。爆炸气瓶的容积为32L，于1971年8月制造；最近一次的定期检验是1983年7月4日；多孔物为固体填料；1984年5月29日充装气体后出厂。7月12日返回时，瓶内剩余气体量为4kg，没有进行分析，就进行了充装。气密性检查时，乙炔内压力为22kg/cm2。

## Slide 19
11、氧气胶带和乙炔胶管为什么不能混用？
氧气胶带是高压管，乙炔胶带是低压管；另外乙炔管在使用中有时会产生轻微回火，管内会有积炭，积炭混入氧气会引起爆炸。

## Slide 20
12、为什么气瓶不能混用？
气瓶充入其它气体，会发生剧烈爆炸事故，后果非常严重。

## Slide 21
典型事故案例：
氢气瓶充装氧气爆炸:
1982年10月15日，江苏省无锡市某电子材料厂在氧气充装中，发生一起5只气瓶同时爆炸的事故，其中2只烧毁，1只炸成碎片，现场上仅剩下瓶头和瓶底。碎片最远飞离现场300m。两间充装厂房以及旁边的三间瓦房全部被炸毁。距爆炸点30m的大楼窗户玻璃被震碎300余块。
现场1人被炸死，腹部以下全被炸碎，上身衣服、头发均被气浪冲光。爆炸烟尘达数米之高，形成蘑菇状烟云。气瓶使用单位擅自将氢气瓶不加任何内部处理就改成氧气瓶，仅把外表深绿色改为天蓝色即送去充装氧气：而气体充装单位在充装前不进行严格检查，也误作氧气瓶充装，致使瓶内氢气与压缩氧气混合而发生爆炸。

## Slide 22
典型事故案例：
氧气瓶充装甲烷气体爆炸:
1992年1月14日上午9时35分，抚顺华樱管件实业有限公司的厂房中一只正在使用的氧气瓶发生了粉碎性爆炸，爆炸的碎片击穿两只溶解乙炔气瓶，另有一只被击丁一个深坑，同时引发了火灾，烧掉各种规格密封橡胶圈3430个；
爆炸的冲击波损坏了铆焊厂房的玻璃一千余块，将420mm厚的隔墙崩掉一角，其余部分松动。钢瓶的碎片最远的一块飞出250m，打在办公大楼八层的窗户上。瓶底被冲压成一张平板，卧入水泥地面下130mm，形成一个直径220mm的深坑，并造成正在施焊的两名焊工耳膜穿孔，直接经济损失2．7万余元。
事故原因分析：
在爆炸的气瓶瓶阀、减压阀内和气瓶碎片内均未发现有积碳。对另外两只同时充装的氧气瓶内的气体取样分析，发现含有7．7％和1．1％的甲烷气。这说明此次事故是由于甲烷气与氧气混装后，在使用中焊枪上的明火回火，引起的化学爆炸。

## Slide 23
13、氧气瓶在与电焊同一作业现场使用时下部为什么要绝缘？
为了避免气瓶带电。当与电焊工在一起作业时（这是前提），氧气瓶瓶底垫绝缘物质，防止气瓶带电。与气瓶接触的管道等金属设备要有良好的接地装置，以防产生静电而造成燃烧或爆炸事故。

## Slide 24
14、乙炔瓶为什么不可以放在绝缘体上使用？
乙炔的点火能量只有0.019毫焦耳，微小静电放电（几个毫焦耳），就可以点燃（引爆）乙炔。乙炔在输气管内流动、或泄露，都会产生静电，任何形式的静电放电，都有可能点燃乙炔。因乙炔燃烧、爆炸不需要氧气，所以点燃后爆炸的可能性很大。如果将乙炔气瓶直接接地，使其无法带静电，当然也不会自然爆炸了。

## Slide 25
15、为什么乙炔瓶使用铜合金器具时，合金含铜量应低于70%？
乙炔与铜、银长期接触后，会生成爆炸性的化合物乙炔铜和乙炔银，当受到剧烈震动或温度高达110 ～120℃时，就能引起爆炸。

## Slide 26: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音