## Slide 1
消防安全培训之——
消防安全标志
课程编辑人：
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3
目录页
Contents Page
01 消防标志的组成和种类
02 消防安全标识的尺寸及组合
03 消防安全标志设置要求
04 消防标志设置方法
05 消防安全疏散图的优化
06 总结建议
LOGO

## Slide 4
过渡页
Transition Page
第一章 消防标志的组成和种类
• 1.1 消防安全标识的组成
• 1.2 消防安全标识色标组成及含义
• 1.3 消防安全标识功能分类

## Slide 5
三要素缺一不可
消防安全标识的组成
由几何形状、安全色和安全
信息的图形组合而成
一、消防安全标识的组成和种类
1.1
消防安全 标识的组 成

## Slide 6
色标组成
消防安全标识色标组成及含义
安全色和对比色与下表对应
几何形状 | 安全色 | 安全色的对比色 | 图形符号色 | 含义
正方形 | 红色 | 白色 | 白色 | 表示消防设施（如火灾报警装置 和灭火设备）
正方形 | 绿色 | 白色 | 白色 | 提示安全状况（紧急、疏散逃生）
带斜杠的图形 | 红色 | 白色 | 黑色 | 表示禁止
等边三角形 | 黄色 | 黑色 | 黑色 | 标识警告
一、消防安全标识的组成和种类
1.2
消防安全 标识色标 组成及含 义

## Slide 7
按 照 其 功 能 划 分
警告标志
灭火设备标志
禁止标志
方向辅助标志
文字辅助标志
火灾报警标志
紧急疏散标志
一、消防安全标识的组成和种类
1.3
消防安全 标识功能 分类

## Slide 8
发声警报器
FIRE ALARM
标示发声警报器
的位置。
消防按钮
FIRE CALL POINT
标示火灾报警按 钮和消防设备启 动按钮的位置。
消防电话
FIRE TELEPHONE
标示火灾报警系 统中消防电话及 插孔的位置。
消防按钮
FIRE CALL POINT
标示火灾电话的 位置和号码。
火灾报警装置标志
一、消防安全标识的组成和种类

## Slide 9
一、消防安全标识的组成和种类
安全出口 EXIT
提示通往安全场 所的疏散出口
滑动开门
SLIDE
提示滑动门的位 置和方向。
紧急疏散逃生标志

## Slide 10
拉开 PULL
提示门的来开方 向
推开 PUSH
提示门的推开方 向
启紧急逃生出口
击碎板面 BREAK TO
OBTAIN ACCESS
提示需击碎板面才 能取出钥匙、工具， 操作应急设备或开
逃生梯 ESCAPE LADDER
提示固定安装逃生 梯的位置
一、消防安全标识的组成和种类
紧急疏散逃生标志

## Slide 11
灭火设备 FIRE FIGHTING
标示灭火设备集 中摆放的位置
灭火设备标志
手提式灭火器 PORTABLE FIRE EXTINGUISHER
提示手提式灭火 器的位置
消防炮 FIRE MONITOR
提示消防炮的位置
推车式灭火器 WHEELED FIRE EXTINGUISHER
提示推车式灭火器 的位置
一、消防安全标识的组成和种类

## Slide 12
一、消防安全标识的组成和种类
消防软管卷盘 FIRE HOSE REEL
标示消防软管卷 盘、消火栓箱、 消防水带的位置
地下消火栓 UNDERGROUN D FIRE HYDRANT
提示地下消火栓 的位置
消防水泵接合器 SIAMESE CONNECTION
提示消防水泵接 合器的位置
地上消火栓 OVERGROUND FIRE HYDRANT
提示地上消火栓 的位置
灭火设备标志

## Slide 13
12
一、消防安全标识的组成和种类
禁止吸烟 NO SMOKING
禁止、警告标志
禁止烟火 NO BURNING
禁止燃放鞭炮 NO FIERWORKS
禁止放易燃物
NO FLAMMABLE
MATERIALS
禁止用水灭火
DO NOT EXTINGUISH WITH WATER
禁止阻塞 DO NOT OBSTRUCT
当心易燃物 WARNING: FLAMMABLE MATERIAL
禁止锁闭 DO NOT LOCK

## Slide 14
一、消防安全标识的组成和种类
疏散方向
DIRECTION OF ESCAPE
指示安全出口方向 箭头的方向还可为上、下、左上、右上、右、
右下等组合使用
方向辅助标志
火灾报警装置或灭火设备的方向 DIRECTION OF FIRE ALARM DEVICE OR FIREFIGHTING EQUIPMENT
指示火灾报警装置或灭火设备的方位 箭头的方向还可为上、下、左上、右上、 右、右下等组合使用
13

## Slide 15
过渡页
Transition Page
第二章 消防安全标识的尺寸及组合
• 2.1 消防安全标识常用的型号及公称尺寸
• 2.2 单个的图标和箭头、文字的组合

## Slide 16
二、消防安全标识的尺寸及组合
火灾报警装置， 灭火设备标志 的设计尺寸
紧急疏散逃生 标志的设计尺 寸
禁止标志的设 计尺寸
警告标志的设计 尺寸
2.1
消防安全 标识常用 的型号及 公称尺寸
b
a 1.05a~1.10a
a 1.05a~1.10a
Φ（0.8d） Φ d
Φ (1.05d-1.10d)
15

## Slide 17
16
单个的 图标和 箭头、 文字通 过组合
指示“消 防电话” 在左方
指示“手 提式灭火 器”在左 方
指示“消 防软管卷 盘”在右 下方
指示 “安全
出口”
在右方
二、消防安全标识的尺寸及组合
2.2
单个的图
标和箭头、
文字的组
合

## Slide 18
过渡页
Transition Page
第三章 消防安全标志设置要求
• 3.1 疏散标志的设置要求
• 3.2 高度要求

## Slide 19
三、消防安全标志设置要求
 疏散通道中，“安全出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上， 标志牌的上边缘距地面不应大于1m，如图2所示。也可以把标志直接设 置在地面上，上面加盖不燃透明牢固的保护板。
A
B
C
<20M
<20M
<10M
疏散通道
<1M
D
A B C D皆为标识牌
3.1
疏散标志 的设置要 求
18
 标志的间距不应大于20m，袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。

## Slide 20
三、消防安全标志设置要求
标志牌
疏 散 通 道
<20M
D
标志牌
地面
墙
墙
3.1
疏散标志 的设置要 求
19
明牢固的保护板，如图 所示
透明保护板 标志牌 照明灯
 疏散通道中，“紧急出口”标志也可以把标志直接设置在地面上，上面加盖不燃透

## Slide 21
20
 疏散通道出口处，“安全出口”标志应设置在门框边缘或门的上部，如图4所 示A或B的位置。标志脾的上边缘距天花板高Al不应小于0.5m。位置A处的标 志牌下边缘距地面的高度h2不应小于2.0m。
 如果天花板的高度较小，也可以在图中C、D的位置设置标志，标志的中心点
1.3m<h3<1.5m
h1>2.0m
h2>0.5m
B
A
D
C
三、消防安全标志设置要求
3.1
疏散标志 的设置要 求
距地面高度h3应在1.3m─1.5m之间。

## Slide 22
疏散标志牌
H>2.0m
 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌下边缘距地面高度不应小于2.0m。
21
三、消防安全标志设置要求
3.1
疏散标志 的设置要 求

## Slide 23
22
 附着在室内墙面等地方的其它标志牌，其中心点距地面高度应在1.3m— 1.5m之间。
 悬挂在室内大厅处的其它标志牌下边缘距地面高度不应小于2.0m。
疏散标志牌
1.3m<H<1.5m
其他标识牌
H>2.0m
三、消防安全标志设置要求
3.1
疏散标志 的设置要 求

## Slide 24
标志牌
H>1.3m
 室外附着在建筑物上的标志牌，其中心点距地面的高度不应小于1.3m。
23
三、消防安全标志设置要求
3.1
疏散标志 的设置要 求

## Slide 25
室外用标志杆固定的标志牌的下边缘距地面高度应大于1.2m。
 设置在道路边缘的标志牌，其内边缘距路面(或路肩)边缘不应小于0.25m，标
标志牌
标 志 牌
>0.25m
1.8m<
h<2.5m
标 志 牌
>0.25m
1.8m<
h<2.5m
>0.25m
1.8m<
h<2.5m
三、消防安全标志设置要求
3.2
高度要求
24
志脾下边缘距路面的高度应在1.8—2.5m之间。

## Slide 26
行驶方向
标志牌
道路
 设置在道路边缘的标志牌，在装设时，标志牌所在平面应与行驶方向垂直或
三、消防安全标志设置要求
3.2
高度要求
成80°～90°角。
25

## Slide 27
 设置在道路边缘的警告标志到危险地点的距离，根据道路的计算行车速度， 按表1选取。
警告标志到危险地点的距离 |  | 
计算行车速度 km/h | >60 | ≤60
标志到危险地点距离 m | 100～250 | 20～100
三、消防安全标志设置要求
3.2
高度要求
26

## Slide 28
过渡页
Transition Page
第四章 消防标志设置方法
• 4.1 消防安全标志设置方式
•
4.2 消防安全标志间隙设置

## Slide 29
四、消防安全标志设置方法
4.1
消防安全 标志设置 方式
1.附着式：消防安全标志牌可以采用钉挂、粘贴、镶嵌等方式直接
附着在建筑物等设施上
3.柱式：把标志牌固定在标志杆上，竖立于其指示物附近。
2.悬挂式：用吊杆、拉链等将标志脾悬挂在相座位置上。适用于宾
馆、饭店、候车(船、机)室大厅及出入口等处。

## Slide 30
四、消防安全标志设置方法
4.2
消防安全 标志间隙 设置
标志
标志
a
>0.2a
两个或更多的正方形消防安全标志一起设置时，各标 志之间至少应留有标志公称尺寸0.2倍的间隙，如图 所示。

## Slide 31
四、消防安全标志设置方法
4.2
消防安全 标志间隙 设置
> a
两个相反方向的正方形标志并列设置时，为避免混淆， 在两个标志之间至少应留有一个标志的间隙，如图所 示。
标志
a
>0.2a
a | 标志
30

## Slide 32
四、消防安全标志设置方法
4.2
消防安全 标志间隙 设置
两个相反方向的正方形 标志并列设置时，为避 免混淆，在两个标志之 间至少应留有一个标志 的间隙，如图所示。
疏散标志
灭火设备 标志
a
>0.2a
0.2a
31

## Slide 33
32
四、消防安全标志设置方法
4.2
消防安全 标志间隙 设置
两个以上标志牌可以设置在一根标志杆上。但最 多不能超过4个。
应按照警告标志(三角形)、禁止标志(圆环加斜线)、 提示标志(正方形)的顺序先上后下，先左后
右地排列。
提示标志
禁止 标志
警告 标志
提示标志
禁止
标志
警告
标志

## Slide 34
四、消防安全标志设置方法
4.2
消防安全 标志间隙 设置
正方形和其它形状的标志牌共同设置 时，正方形标志牌与标志杆之间的间 隙不应小于标志公称尺寸的0.2倍，
其它形状的标志牌与标志杆之间的间
隙应不小于5cm，如图所示。
禁止
标志
 | a
 | 提示标志
>0.2a
>5cm

## Slide 35
四、消防安全标志设置方法
4.2
消防安全 标志间隙 设置
两个或多个三角形(圆形)标 志牌或三角形、圆形、正 方形标志牌共同设置在同 一标志杆时，各标志牌之 间的间隙不应小于5cm， 如图所示。
警告 标志
>5cm

## Slide 36
四、消防安全标志设置方法
4.2
消防安全 标志间隙 设置
两个正方形的标志牌设 置在一个标志杆上时， 两者之间的间隙不应小 于标志公称尺寸的0.2 倍，如图所示。
.2a
提示标志 |  | 
 | >0 | 
提示标志 |  | 

## Slide 37
过渡页
Transition Page
第五章 消防安全疏散图的优化

## Slide 38
37
五、消防安全疏散图的优化
请各位先看一下如下消防疏散图：
安全出口
安全出口

## Slide 39
再对比看一下如下消防疏散图：
五、消防安全疏散图的优化

## Slide 40
消防疏散图的优化点：
1
图名
2
总平 面图
4
疏散 详图
3
安全
通告
图例
其他
5
6
五、消防安全疏散图的优化

## Slide 41
每个疏散平面图应有图名， 图名易使用中文，或根据公司
情况增加中文或少数民族语言
除非小型设施的疏散详图本事为概览图的 情况，其他每个疏散图均应包括总平面图。 应包括：
a)集合点位置 b)整个设施场所的平面图，图中突出显示 疏散详图所包含的特定部分 c)周围区域的简化图示
a)包换所有横向、纵向的的紧急出口和疏散路线 b)观察者的位置【您在此”You are here”】 c)楼梯的位置
d)紧急消防设备及应急救援设备
e)作为建筑特征的的电梯位置等
五、消防安全疏散图的优化
40

## Slide 42
41
疏散平面图上应显示图例，图例应给出疏 散平面图上使用的安全标志、图形符合及 颜色的含义。
疏散通道应始终伴有消防安全通 告和应急安全通告
a)图的设计者 b)设施名称 c)楼层名称
d)图的设计如期和修订编号
e)图编号等
五、消防安全疏散图的优化

## Slide 43
过渡页
Transition Page
第六章 总结建议

## Slide 44
43
合法合规----
以上学习中,安全标识类的标准为 强制性标准，我们集团在进行消防 系统的建设时要严格执行,确保合 法合规
对于推荐性标准企业内部要进行 自查对比与标准的差距，取其优 点，对标时一切从实效性出发
实效性----
六、总结与建议

## Slide 45: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音