## Slide 1: 垃圾发电厂检修安全常识
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3: 目 录
垃圾发电厂安全生产流程
垃圾发电厂安全事故类型
垃圾发电厂常见习惯性违章
垃圾发电厂安全色和安全标志

## Slide 4: 垃圾发电厂安全生产过程
垃圾发电厂是使用生活垃圾作为燃料，在锅炉炉膛内燃烧，产生蒸汽，冲动汽轮机旋转，从而带动发
电机旋转发电。

## Slide 6: 垃圾发电厂安全事故类型
主要涉及到的事故类型有：
1、高温高压烫伤
2、电、火焊灼烫
3、机械伤害
4、起重伤害
5、触电伤害

## Slide 7: 垃圾发电厂安全事故类型
6、高处坠落
7、爆炸，火灾
8、中毒窒息
9、车辆伤害

## Slide 8: 垃圾发电厂安全事故类型
1.高温高压烫伤：
常见原因为为人员检修时站位不当接触高温汽水或蒸汽突然泄漏；相关阀门未关闭或不严，未做好相关安全防范措施；
易发生在汽水管道，阀门，压力容器，水位计等高温高压设备检修；炉膛清焦，清灰，过热器，省煤器灰斗清理热灰工作。

## Slide 9: 垃圾发电厂安全事故类型

## Slide 10: 垃圾发电厂安全事故类型
2.电、火焊灼烫：
常见原因为未佩戴正确的劳动防火用品；在动火区域内违章作业；
相应的安全措施:操作人员必须穿戴专用工作服，绝缘鞋、防护手套等专业劳防用品，在人员密集场所进行电、火焊，宜设挡光屏；电、火焊工作场所应有良好照明，应采取措施排除有害，易燃易爆气体及粉尘。

## Slide 11: 垃圾发电厂安全事故类型

## Slide 12: 垃圾发电厂安全事故类型
3.机械伤害：
常见原因为为转动设备安全防护设施不当，旋转的部件或轴头绞卷衣服、手套；工具使用不当，如扳手滑脱，戴手套抡大锤，戴手套进行钻孔作业等。
易发生在风机，水泵，减速机，刮板机等机械的维护保养，拆卸检修工作。

## Slide 13: 垃圾发电厂安全事故类型

## Slide 14: 垃圾发电厂安全事故类型
4. 起重伤害：
常见原因为设备本体存在隐患，安全装置、保险设施不全或失效；起重吊具失效，如吊钩、抓斗、钢丝绳等物损坏而造成重物坠落；操作人员技术不熟练，违章作业，违章指挥等
易发生在汽轮机检修吊装，锅炉检修上下吊运，垃圾吊，渣吊检修维护等。

## Slide 15: 垃圾发电厂安全事故类型

## Slide 16: 垃圾发电厂安全事故类型
5.触电伤害：
常见原因为绝缘破损，带电作业
易发生在电焊机，电器工具的使用；风机，水泵，电动机等转动设备的检修；电气设备的检修等。

## Slide 17: 垃圾发电厂安全事故类型

## Slide 18: 垃圾发电厂安全事故类型
6.高处坠落：
常见原因为未系安全带，安全带未正确使用，低挂高用或系在不牢固的构件上；脚手架搭设不符合规范，不牢固；梯子使用不当，无人监护等。
易发生在炉膛清焦清灰，反应塔清理，行车检修，高空管道阀门检修，及高处电气焊作业，室外井坑孔洞等。

## Slide 19: 垃圾发电厂安全事故类型

## Slide 20: 垃圾发电厂安全事故类型
7.爆炸，火灾：
常见原因为在禁止动火区内使用电焊，气割，电动工具等易产生火花或静电的工具；在动火区内没有做好相应的安全措施，如隔离，清洗，吹扫；未配备灭火器，消防沙等消防器材。
易发生在油区（油漆库，油品库，汽机主油箱等）；易燃易爆场所（活性炭间，垃圾坑，渗沥液间，污水收集池内等）

## Slide 21: 垃圾发电厂安全事故类型

## Slide 22: 垃圾发电厂安全事故类型
8.中毒窒息：
常见原因为未正确佩戴防护用品；未定时进行气体检测；未设立专职监护人等
易发生在垃圾坑，渗沥液间检修作业；容器内，地下井，坑，池检修作业；炉膛，反应塔，除尘器含有大量粉尘检修作业

## Slide 23: 垃圾发电厂安全事故类型

## Slide 24: 垃圾发电厂安全事故类型
9.车辆伤害：
常见原因为厂区车辆（垃圾车，渣车，灰车，叉车）违章行驶；使用叉车违章作业（人站在叉齿上）
易发生在厂区内交叉路口，高架引桥，其他高空作业（叉车）

## Slide 25: 垃圾发电厂安全事故类型

## Slide 26: 垃圾发电厂常见习惯性违章
习惯性违章之一：进入生产现场未按规定穿戴劳动保护用品或穿戴不规范。如焊接、打磨、切割、使用砂轮时，不戴防护镜；空压机房，汽轮机房不戴耳塞；垃圾坑，渗沥液廊道作业不戴正压式呼吸器。

## Slide 27: 垃圾发电厂常见习惯性违章

## Slide 28: 垃圾发电厂常见习惯性违章
习惯性违章之二：攀爬，登高作业未采取防护措施；或上下台阶不扶扶手；长梯作业未有人监护，就上下作业。

## Slide 29: 垃圾发电厂常见习惯性违章

## Slide 30: 垃圾发电厂常见习惯性违章
习惯性违章之三：未停电、停机，或泄压、通风即违规检修作业；工作负责人未检查安全措施，未找或未等监护人到现场来，擅自单人进行检修作业。

## Slide 31: 垃圾发电厂常见习惯性违章

## Slide 32: 垃圾发电厂常见习惯性违章
习惯性违章之四：检修工作需用工具不当；忽视安全工器具的维护保养和使用前检查。

## Slide 33: 垃圾发电厂常见习惯性违章

## Slide 34: 垃圾发电厂常见习惯性违章
习惯性违章之五：易燃、易爆、有毒、有害废弃物随意摆放，随意扔、倒或排放。（油漆，稀料，润滑油，酸碱）

## Slide 35: 垃圾发电厂常见习惯性违章

## Slide 36: 垃圾发电厂常见习惯性违章
习惯性违章之六：进入有限空间或可能才在有毒有害、易燃易爆气体空间作业前，未按规定进行检测，未配备必要的防护用品、未设立监护人。

## Slide 37: 垃圾发电厂常见习惯性违章

## Slide 38: 垃圾发电厂常见习惯性违章
常见习惯性违章
焊接、气割作业：
1、气焊作业时，氧气瓶与乙炔瓶间距不够5米，氧气瓶与乙炔瓶据动火点距离不够10米。
2、焊接作业，焊工不戴安全帽，电焊帽。
3、氧气瓶，乙炔瓶混放，乙炔气瓶卧放。

## Slide 39: 垃圾发电厂常见习惯性违章
4、氧气瓶，乙炔瓶防护帽，胶圈、压力表等安全附件缺损或不完好。
5、焊工工作完毕，不及时清理现场，不清理皮管，电焊导线，不关闭气瓶阀门，不关闭电焊机电源。
6、电焊带接头铜线裸露不及时处理等

## Slide 40: 垃圾发电厂常见习惯性违章
电气作业：
1、电气作业不按规定戴绝缘手套，防护镜，穿绝缘鞋、使用绝缘隔板、不站在绝缘垫上。
2、电气作业不按规定挂警示牌，设警戒线，不设置隔断设施。
3、电气作业前不对工具进行检测，不停电，不验电、不挂接地线。

## Slide 41: 垃圾发电厂常见习惯性违章
4、电器检修不使用安全器具，用电笔代替螺丝刀作业。
5、接临时线时，直接用线头代替插头插接。
6、多台临时用电设备用同一开关控制。

## Slide 42: 垃圾发电厂常见习惯性违章
设备检修作业：
1、未指定设备检修安全方案，落实检修人员，检修组织，安全措施等。
2、检修前，没有对参加检修作业的人员进行必要的安全教育，交底。
3、特种设备无证操作。
4、检修工作现场无监护人或监护人不在现场。

## Slide 43: 垃圾发电厂常见习惯性违章
5、检修人员在工作时，随意改变或拆除安全防护装置、安全围栏等。
6、检修作业现场未设置警戒线和“设备检修，禁止靠近”等安全警示标志。
7、现场的易燃易爆物品没有立即清理干净。
8、需夜间检修的作业场所，未设有足够亮度的照明装置。

## Slide 44: 安全色与安全标志
安全色是用来表达禁止、警告、指令和提示等安全信息含义的颜色。它的作用是使人们能够迅速发现和分辨安全标志，提醒人们注意安全，以防发生事故。我国《安全色》国家标准中采用了红、蓝、黄、绿四种颜色为安全色。
红色含义是禁止和紧急停止。红色也表示防火。蓝色的含义是必须遵守。黄色的含义是警告和注意。绿色的含义是提示、安全状态和通行。

## Slide 45: 安全色与安全标志

## Slide 46: 安全色与安全标志

## Slide 48: 安全色与安全标志

## Slide 49: 安全色与安全标志

## Slide 50: 安全色与安全标志
安全标志是由安全色、几何图形和形象的图形符号构成的，用以表达特定的安全信息。
安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。
1）禁止标志的含义是禁止人们的不安全行为。禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，图形背景为白色，圆环和斜杠为红色，图形符号为黑色。
2）警告标志的含义是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险。警告标志的几何图形是三角形，图形背景是黄色，三角形边框及图形符号均为黑色。

## Slide 51: 安全色与安全标志
3）指令标志的含义是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施。几何图形是圆形，背景为蓝色，图形符号为白色。
4）提示标志的含义是向人们提供某种信息（指示目标方向、标明安全设施或场所等）。几何图形是长方形，按长短边的比例不同，分一般提示标志和消防设备提示标志两类。提示标志图形背景为绿色，图形符号及文字为白色

## Slide 52: 禁 止

## Slide 53: 禁 止

## Slide 54: 警 告

## Slide 55: 警 告

## Slide 56: 指 令

## Slide 57: 提 示

## Slide 58
有危险并不可怕，可怕的是不能发现危险；而发现危险仅仅是第一步，实质性的一步在于消除危险。
让我们共同养成动作之前、思考数秒、确认安全的良好习惯！
沐浴和谐阳光，享受平安幸福！

## Slide 59: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音