黔西县“8·31”较大火灾事故调查报告

2020年8月31日1时50分许，黔西县莲城街道莲城社区公园巷55号民房发生一起火灾事故，过火面积约184平方米，造成3人死亡，13人受伤，直接经济损失150余万元。

- 事故发生后，省政协副主席、市委书记周建琨和市委副书记、市长张集智分别作出批示，要求全力救援、妥处善后、查明原因、举一反三，市直相关部门全力做好处置指导工作。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，市人民政府成立了由市应急局牵头，市公安局、市自然资源和规划局、市住建局、市市场监管局、市消防救援支队、市总工会等相关部门组成的事故调查组，并邀请市纪委市监察委参加，依法对事故开展调查、取证、分析、认定等工作。

## 省安委会办公室对本次事故调查处理情况进行挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、技术鉴定、调查取证、查阅资料和综合分析,查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施建议。

一、事故有关情况

（一）事故单位基本情况。

黔西县好运废品回收加工站（简称废品回收站），类型：个体工商户；统一社会信用代码：92520522MA6HD7NC8D；注册经营者：蒋加林；经营场所：黔西县莲城街道莲城社区公园巷55号；注册日期：2018年11月22日；经营范围：塑料加工、废品回收。

## 事故后经查，该废品回收站自2013年起就开始了经营活动，由董定华、向关秀、蒋加林（董定华亲子，事发当天外出）三人共同经营，以回收、加工（破碎）废塑料品为主。

（二）起火建筑情况。

起火建筑位于黔西县莲城街道莲城社区公园巷55号，为8层砖混结构建筑，属政府拆迁统一划宅基地安置自建房，房主为董定华。2010年4月黔西县政府有关部门与董定华签订的《拆迁协议》中明确该自建房最高不超21米，层数不超过7层（实际修建了8层，高度约26.65米）。该住宅楼朝向为坐东南朝西北，东南面为住宅区道路，东面侧距其它住宅楼6米，东北面紧邻53号住宅楼，西北面为公园巷道路。该房屋尚未办理房产有关手续。

该自建房共分两次建成。其中一层至五层为2013年完成建设，六至八层为2019年5月扩建。第一层西北面有三个卷帘门，处于半开启状态；东南面同样为三个卷帘门，处于关闭状态。事故发生前，一层除用木板隔离出一条1.2米左右宽前往楼梯的通道外，其余空间基本被用来堆放回收的废塑料品、纸箱板等（详见附件1-1）。

## 该建筑二层疏散楼梯间转角入户平台处西南面设置有一直通疏散楼梯间第七层顶部的中空天井，天井长约2.78米，宽约2.17米，高约19.2米。一层建筑面积约184平方米，为废品回收站储存及经营场所；二至七层每层建筑面积约195平方米，均设置为2套住房（各为三室一厅一厨一卫），分别位于该建筑的西北面和东南面，其中三层的两套住房为董定华一家自己居住，五层两套中一套为其次子一家居住，其余二层、四层、五层共五套住房均出租给外来人员居住。六层至八层处于装修中（八层仅修建了一套住房，面积约120平方米）。

- （三）起火建筑物内人员居住情况。

- 该自建房共居住有6户24人（其中一层、六层、七层、八层无人居住），火灾发生时有5户共16人在房内（具体居住情况见附件1-2）。

二、事故发生经过及应急处置评估情况

（一）起火经过。

2020年8月30日下午4时许，黔西县好运废品回收加工站（以下简称废品回收站）董定华、向关秀（董定华妻子）将收购的废品用电动三轮车运回后进行分检。19时许分捡结束后，董定华上三楼休息（就寝）；21时许向关秀整理完废品、对电动三轮车（电动三轮车停放于距起火建筑墙体约1.2米的道路上）进行充电后上楼休息。8月31日1时50分许，给电动三轮车充电的电源线发生故障打火引燃周围废塑料品、纸板等可燃物并蔓延燃烧。

## （二）应急救援情况。

## 2020年8月31日凌晨1时55许，邻居发现火情后，呼叫“起火了”。董定华醒来后下楼取水灭火，未及时报警及疏散人员。8月31日2时00分，黔西县公安局“110”指挥中心接到群众关于金凤小区房屋起火的电话报警。接报后，指挥中心立即向县消防、应急、卫健等部门推送信息。随即县消防大队出动1辆消防车7人于2时17分许到达现场，随后增派3辆水罐车、1辆指挥车、20人前往现场处置；2时10分，县政府组织应急、公安、卫健等部门相继赶赴现场参与应急处置工作；3时20分许，搜救工作结束，共搜救被困人员16人，其中3人经送医院抢救无效于当天死亡，13人不同程度受伤（死伤人员名单见附件1-5）。

## （三）事故善后情况。

现场救援结束后，黔西县委、县政府迅速开展善后工作，组织公安、应急、民政、莲城街道办等单位全力做好遇难者家属安抚疏导及伤者救治等工作。截至2020年11月2日，13名受伤人员中11人已出院，尚在住院治疗的2人病情稳定，无生命危险。事发地生产生活秩序正常，社会平稳。

## （四）事故应急处置评估。

## 事故发生后，黔西县公安局“110”指挥中心接报后能及时向县有关部门推送信息，并指派县消防队赶赴现场进行灭火、救援，黔西县政府及消防、应急、卫健、公安等职能部门接报后能够正确履职，在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序、及时有效，没有引发次生事故。存在的不足之处：一是废品回收站经营者董定华发现火情后未迅速疏散人员和及时报警；二是消防通道不畅，消防车到达现场附近后由于道路上部分社会车辆停放不规范，导致道路堵塞，一定程度延迟了火灾扑救的时间；三是莲城社区公共消防设施缺失。

三、事故原因及性质

（一）起火部位认定。

事故后经消防部门现场勘查，起火建筑第一层西北面三个卷帘门（由东北面至西南面排序为一、二、三）中，第一个烧损变形脱落，其余两个未烧变形；建筑西北面墙体外墙有烟熏痕迹，烟熏轻重程度从第二层以上逐渐减轻。第一层西北面靠东北侧第一个卷帘门正前方停放有一辆电动三轮车，该车距自建房墙体1.2米，其靠墙体一侧的轮胎及轮毂过火变形、车厢金属漆脱落变色。另通过对现场有关人员的调查询问，排出了人为纵火、天气等原因引发火灾的可能。经资质单位对电动三轮车充电的电源线及充电线路上的残留物技术鉴定，残留物为电弧熔痕样品。

综上，认定起火点位于第一层紧靠西北面卷帘门正下方0.8米距东北墙1.5米至2米的区域（详见附件1-1）。起火原因为充电电源线发生故障打火引燃周围可燃物（废纸板、废塑料等）蔓延所至。

（二）事故直接原因。

黔西县好运废品回收加工站对电动三轮车充电过程中，电源线路发生故障打火引燃周围可燃物蔓延引发火灾。

（三）事故间接原因。

1.黔西县好运废品回收加工站经营者消防安全意识淡薄，安全用电意识不强，消防安全责任落实不到位，未按《消防法》有关规定履行消防安全职责，违规将加工、仓储、经营可燃材料场所与居住场所设置在同一建筑物内；未配备必要的消防器材。

2.黔西县公安局莲城派出所。未按《毕节市小型经营性场所消防安全管理规定》有关要求对本辖区小型经营性场所进行监督抽查，未发现该废品回收站已超出小型经营场所范围且未及时告知相关行业部门；未认真指导莲城社区网格员开展消防安全检查。

3.黔西县莲城街道办事处。未按《毕节市小型经营性场所消防安全管理规定》有关要求开展消防监督检查、宣传教育和电动自行车消防安全管理专项整治工作不力，在对该废品回收站多次的巡查检查中，未发现该废品回收站长期存在“多合一”场所火灾隐患及对电动三轮车充电不规范等问题。

## 4.黔西县工业和信息化局（履行有商务行政管理职责）未按《再生资源回收管理办法》有关要求认真履行行业管理部门职责，未制定本辖区再生资源回收行业发展规划及再生资源回收网点规划，未对该废品回收站实施监管。

5.黔西县自然资源局开展违法建筑清理整治不到位，对莲城社区拆迁划地安置自建房违法建设执法检查不力，未发现起火建筑违规加层建设的违法行为。

## 6.黔西县人民政府对辖区内消防安全形势的严峻性认识不足，督促有关部门及下级政府依法履行消防安全职责力度不够。

## （四）事故性质。

## 经调查认定，黔西县“8·31”较大火灾事故是一起生产安全责任事故。

## 四、对事故责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议不予追究刑事责任的有关人员。

向关秀，女，52岁，废品回收站经营者之一，消防安全意识淡薄，违规将加工、仓储、经营可燃材料场所与居住场所设置在同一建筑物内；在对电动三轮车充电过程中未对电源线路进行安全检查，未在充电过程中落实隔离、监护等防范措施，致使火灾发生。对事故的发生负有责任，鉴于其事故中死亡，建议不予追究刑事责任。

（二）已被公安机关采取强制措施的有关人员。

## 1.董定华，男，53岁，废品回收站具体经营者，消防安全意识淡薄，违规将加工、仓储、经营可燃材料场所与居住场所设置在同一建筑物内，未按《消防法》有关规定履行消防安全职责，且发现火情后，未及时报警及疏散人员。对事故的发生负有责任，其行为涉嫌失火罪，于2020年8月31日被公安机关刑事拘留。

## 2.蒋加林，男，28岁，废品回收站经营者，消防安全意识淡薄，违规将加工、仓储、经营可燃材料场所与居住场所设置在同一建筑物内；未按《消防法》有关规定履行消防安全职责。对事故的发生负有责任，其行为涉嫌失火罪，于2020年8月31日被公安机关刑事拘留。

（三）建议给予党纪政务处分的有关公职人员。

2020年11月25日，经毕节市纪委市监委研究，建议对以下公职人员给予党纪政务处分。

1.黄庆朋，男，中共党员，黔西县公安局莲城派出所管片民警（负责莲城社区）。未认真履行消防安全监督检查职责，对小型经营性场所未认真进行监督检查，未发现该废品回收站超出小型经营场所范围并及时告知相关行业部门；未认真指导莲城社区网格员开展消防安全检查，对本次事故的发生负有监管责任。违反《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第五项的规定，依据《中华人民共和国政务处分法》第三十九条第二项的规定，建议给予政务记过处分。

2.谢永昌，男，中共党员，黔西县公安局莲城派出所教导员，分管消防工作。未有效督促、指导下属依法履行消防安全监督检查工作；对小型经营性场所未认真进行监督检查，未发现该废品回收站超出小型经营场所范围并及时告知相关行业部门；未认真指导莲城社区网格员开展消防安全检查，对本次事故的发生负有主要领导责任。违反《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第五项的规定，依据《中华人民共和国政务处分法》第三十九条第二项的规定，建议给予政务警告处分。

3.陈勇，男，中共党员，黔西县莲城街道办事处副主任，分管消防安全等工作，组织开展消防监督检查、宣传教育和电动自行车消防安全管理专项整治工作不力，在多次带队对废品回收站的巡查检查中，未有效发现该废品回收站明显存在“多合一”场所火灾隐患及电动三轮车违规充电等问题，对本次事故的发生负有主要领导责任。违反《地方党政领导干部安全生产责任制规定》有关规定，依据《中华人民共和国政务处分法》第三十九条第二项的规定，建议给予政务警告处分。

4.张俊，男，中共党员，黔西县工业和信息化局商贸服务管理股负责人，负责再生资源回收利用管理等工作，未制定本辖区再生资源回收行业发展规划及再生资源回收网店规划，未制定执法监管计划，对辖区内废品回收站点未实施监管，对本次事故的发生负有直接责任。违反《再生资源回收管理办法》第十四条、第十六条第一项等规定，依据《中华人民共和国政务处分法》第三十九条第二项的规定，建议给予政务记过处分。

5.欧阳亚东，男，中共党员，黔西县工业和信息化局党组成员，负责商务相关工作。对再生资源回收管理工作不重视，未组织制定本辖区再生资源回收行业发展规划及再生资源回收网点规划，未督促指导相关业务股室对辖区内废品回收站点进行监管，违反《再生资源回收管理办法》第十四条、第十六条第一项等规定，依据《中华人民共和国政务处分法》第三十九条第二项的规定，建议给予政务警告处分。

（四）建议其他行政问责的有关人员。

1.陈刚，男，中共党员，黔西县公安局莲城派出所所长，负责派出所全面工作。对辖区内消防安全工作组织领导不力，未及时发现派出所存在的未按规定对本辖区小型经营性场所进行监督抽查，未指导好社区、村居网格员开展消防安全检查等问题。属于应当问责情形，依据《中国共产党问责条例》第八条第二款第（二）项和《地方党政领导干部安全生产责任制规定》第十八条第（四）项、第十九条之规定，建议按照干部管理权限对其诫勉谈话。

2.张稀栋，男，中共党员，黔西县莲城街道办事处主任，负责办事处全面工作。对辖区内消防安全工作组织领导不力，未有效督促、指导相关部门依法履行消防安全监督检查及电动三轮车充电整治工作。属于应当问责情形，依据《中国共产党问责条例》第八条第二款第（二）项和《地方党政领导干部安全生产责任制规定》第十八条第（四）项、第十九条之规定，建议按照干部管理权限对其诫勉谈话。

3.张华，男，中共党员，黔西县莲城街道党工委书记，未有效督促、指导相关部门依法履行消防安全监督检查及电动三轮车充电整治工作。属于应当问责情形，依据《中国共产党问责条例》第八条第二款第（二）项和《地方党政领导干部安全生产责任制规定》第十八条第（四）项、第十九条之规定，建议按照干部管理权限对其诫勉谈话。

4.罗坤，男，中国民主同盟盟员，黔西县工业和信息化局局长，负责局全面工作。对再生资源回收管理相关工作督促、指导不力。属于应当问责情形，依据《地方党政领导干部安全生产责任制规定》第十八条第（四）项、第十九条之规定，建议按照干部管理权限给予其通报，责令其作出书面检查。

- （五）建议对有关单位的处理。

1.黔西县好运废品回收加工站消防安全责任不到位，日常用电不规范，违规将加工、仓储、经营可燃材料场所与居住场所设置在同一建筑物内对本次事故的发生负有责任，建议由黔西县市场监管局按照有关规定吊销其营业执照。

2.黔西县公安局莲城派出所，未按规定对本辖区小型经营性场所进行监督抽查，未发现该废品回收站超出小型经营场所范围并及时告知相关行业部门；未指导好社区、村居网格员开展消防安全检查，建议责成黔西县公安局莲城派出所向黔西县公安局作出书面检查。

- 3.黔西县莲城街道办事处，开展消防监督检查、宣传教育和电动自行车消防安全管理专项整治工作不力。建议责成黔西县莲城街道办事处向黔西县人民政府作出书面检查。

- 4.黔西县工业和信息化局，未按规定制定本行政区域内再生资源回收行业发展规划、网点规划和其他具体措施，未制定执法检查计划。建议责成黔西县工业和信息化局向黔西县人民政府作出书面检查。

- 5.黔西县自然资源局，对莲城社区安置区内房屋违法建设执法检查不力，未发现起火房屋违规加层修建，增加逃生难度的问题。建议责成黔西县自然资源局向黔西县人民政府作出书面检查。

- 6.黔西县人民政府，对消防安全工作严峻性认识不足，督促有关部门及办事处依法履行消防安全职责力度不够。建议责成黔西县人民政府向毕节市人民政府作出书面检查。

五、事故主要教训

本起较大火灾事故的发生，暴露出黔西县抓消防安全不够扎实有效，消防安全检查走过场等形式主义问题，任由“小、散、乱、差”小型生产经营单位无序发展。一是安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系落实不到位，对消防工作的指导督促监管停留在文件上、停留在会议上，没有真正落地见效，打非治违工作不到位；二是常态化消防工作抓得不细不实，存在漏洞和死角，群众安全用电意识不强，未能及时排查隐患并督促整改；三是部分村（居）民自建房私自搭建、擅自加建等违法违规行为依然存在，行业管理部门执法打击力度不足；四是对再生资源回收行业管理未予以重视，行业部门监管缺失。五是部分小型生产经营单位负责人和从业人员安全意识淡薄，不具备消防安全条件违规从事生产经营活动，违规用电；六是部分村居社区消防通道不畅、消防设施配备不足。

六、事故防范和整改措施

此次事故损失惨重，教训深刻。为切实吸取教训，举一反三，杜绝类似问题的再次发生，提出以下整改措施建议:

（一）认真落实政府部门消防安全责任。黔西县人民政府及有关部门要深刻吸取本次火灾事故沉痛教训，高度重视此次事故暴露出的消防安全隐患，举一反三，大力加强消防安全工作，严格实行消防安全“一岗双责”，按照“谁主管、谁负责”的原则，督促各部门在各自职责范围内依法做好消防工作。要组织开展检查，督促各类企业、居民小区落实主体责任，做到措施到位、责任到位、宣传到位、管理到位、应急演练到位。

（二）加强日常监督检查。黔西县莲城街道、派出所要把网格化消防工作纳入社会管理长效机制和社会治安综合治理，健全网格化管理组织，对消防网格化管理工作实行目标管理、督导考核、落实奖惩。要加强对村(居)民自建房、小型经营性场所、城中村出租屋、“多合一”场所及电动自行车停放充电场所进行排查，重点检查是否存在违规用电用火，疏散通道、安全出口是否畅通，消防设施是否符合规范并完好有效，有无电动自行车违规停放充电等问题。对排查发现的隐患，要严格对照治理标准和要求逐项整改，并落实整改期间的火灾防范措施。

（三）坚决抓好违章建筑清理整治。黔西县自然资源管理部门要坚持严查严控，强化执法监督，对影响消防安全的违法建筑，做到迅速整治，从严问责。要落实查违共同责任，加强对违法建设的全链条监管，严厉查处为违法建筑提供支持的各类行为。

（四）强化再生资源回收行业安全管理。黔西县工业和信息化局要按规定制定本行政区域内再生资源回收行业发展规划、网点规划和其他具体措施；要以乡镇（街道）和社区为单位，对全县再生资源回收经营户，特别是位于城乡结合部的经营户进行地毯式摸排，并登记造册，对无证经营、证照不全的依法取缔，切实保证管理规范有序；要定期组织消防、市场监督等部门对再生资源回收网点进行全面检查，限期整改各类安全隐患，严厉打击非法经营行为，促进再生资源回收行业健康发展。

（五）认真抓好消防宣传教育、用电用火培训等工作。黔西县人民政府及有在部门要进一步改进消防宣传教育培训的方式方法，通过政府发布公告，利用广播、电视、报刊、互联网等多种途径广泛宣传消防法规和消防常识，提高全民的消防安全意识和自救互救能力。要强化小型经营场所和社会单位消防安全管理人员和重点岗位人员的消防、用电用火等安全培训，提高单位检查消除火灾隐患和正确用电用火的能力，提升公众特别是从业人员具备扑救初期火灾和组织疏散逃生的基本技能。同时要强化举报奖励，动员广大群众参与到消防安全排查整治工作中来，形成全社会关注、支持和参与消防隐患整治的强大声势，督促单位和个人自觉整改消防安全隐患，提升安全保障能力。

（六）加强消防设施排查整治。针对部分村居社区消防通道不畅、消防基础设施缺失等现状，建议黔西县政府组织相关部门对消防水源、水管、消火栓等消防基础设施配备不足及消防通道不畅等问题开展一次专项排查整治，进一步明确消防安全监督管理主体，切实加大消防安全工作的人力、财力、物力的投入，切实解决影响消防安全的突出问题，杜绝类似事故再次发生。

黔西县“8·31”较大火灾事故调查组

2020年11月2日

该电源线系董定华用收废品得来的两段电源线连接而成，一段长约6米，另一段长约3米，总长约9米。

《消防法》第十六条第一款第（一）项：“机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；”

《毕节市小型经营性场所消防安全管理规定》第二十三条第一款第（五）项中明确公安派出所职责：对本辖区小型经营性场所进行监督抽查，同时对发现有更改、扩建已超出小型经营性场所范围的应及时告知相关行业部门；指导社区、村居网格员开展消防安全检查；对区域联防组织和小型经营性场所开展消防培训、演练；向小型经营性场所经营业主宣传消防安全知识；履行法律、法规规定的其他工作职责。”

《毕节市小型经营性场所消防安全管理规定》第二十三条第一款第（四）项明确乡（镇、街道）政府（办事处）职责：负责本辖区的小型经营性场所消防管理工作，定期组织开展消防安全检查；在小型经营性场所集中区域建立联防组织；组织小型经营性场所开展消防培训、演练；组织社区、村居网格员开展消防安全培训；对社区、村居两委履职的情况进行检查；向小型经营性场所经营业主宣传消 防安全知识；对检查中发现的严重火灾隐患书面报告上级政府进行督办整改。

《再生资源回收管理办法》第十四条规定：“商务主管部门是再生资源回收的行业主管部门，负责制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划；第十五条第二款：“县级以上商务主管部门负责制定和实施本行政区域内具体的行业发展规划和其他具体措施”。第十六条第一款规定：“县级以上城市商务主管部门应当会同发展改革（经贸）、公安、工商、环保、建设、城乡规划等行政管理部门，按照统筹规划、合理布局的原则，根据本地经济发展水平、人口密度、环境和资源等具体情况，制定再生资源回收网点规划。”

《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条：“国家行政机关及其公务员有下列行为之一的，对有关责任人员，给予警告、记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：……（五）对生产安全事故的防范、报告、应急救援有其他失职、渎职行为的。”

《中华人民共和国政务处分法》第三十九条第二项：“有下列行为之一，造成不良后果或者影响的，予以警告、记过或者记大过；情节较重的，予以降级或者撤职；情节严重的，予以开除：

……（二）不履行或者不正确履行职责，玩忽职守，贻误工作的；……”

《中国共产党纪律处分条例》第三十七条：“违纪行为有关责任人员的区分：（二）主要领导责任者，是指在其职责范围内，对直接主管的工作不履行或者不正确履行职责，对造成的损失或者后果负直接领导责任的党员领导干部。”（三）重要领导责任者，是指在其职责范围内，对应管的工作或者参与决定的工作不履行或者不正确履行职责，对造成的损失或者后果负次要领导责任的党员领导干部。”

《地方党政领导干部安全生产责任制规定》第二条：“本规定适用于县级以上地方各级党委和政府领导班子成员（以下统称地方党政领导干部）。县级以上地方各级党委工作机关、政府工作部门及相关机构领导干部，乡镇（街道）党政领导干部，各类开发区管理机构党政领导干部，参照本规定执行。”第八条：县级以上地方各级政府原则上由担任本级党委常委的政府领导干部分管安全生产工作，其安全生产职责主要包括：“……（二）协助党委主要负责人落实党委对安全生产的领导职责，督促落实本级党委关于安全生产的决策部署；（三）协助政府主要负责人统筹推进本地区安全生产工作，负责领导安全生产委员会日常工作，组织实施安全生产监督检查、巡查、考核等工作，协调解决重点难点问题；（四）组织实施安全风险分级管控和隐患排查治理预防工作机制建设，指导安全生产专项整治和联合执法行动，组织查处各类违法违规行为；……”

《中国共产党问责条例》第八条第二款：对党的领导干部的问责，根据危害程度以及具体情况，可以采取以下方式：（一）通报。进行严肃批评，责令作出书面检查、切实整改，并在一定范围内通报。（二）诫勉。以谈话或者书面方式进行诫勉。（三）组织调整或者组织处理。（四）纪律处分。

《地方党政领导干部安全生产责任制规定》第十八条：地方党政领导干部在落实安全生产工作责任中存在下列情形之一的，应当按照有关规定进行问责：（四）对发生生产安全事故负有领导责任的的。第十九条：对存在本规定第十八条情形的责任人员，应当根据情况采取通报、诫勉、停职检查、调整职务、责令辞职、降职、免职或者处分等方式问责；涉嫌职务违法犯罪的，由监察机关依法调查处置。

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四十条：事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照。