2024年消防月活动方案

论安 安全智库

目录

一、消防日和消防月的活动由来	3

（一）119消防日的由来	3

（二）11月消防月的由来	3

二、指导思想：	4

三、活动主题：	5

四、活动时间：	5

五、活动对象：	5

六、活动计划：	5

（一）消防安全知识宣传培训	5

（二）消防安全专项检查	6

（三）消防大练兵比赛专项活动	7

（四）消防演练专项行动	7

（五）消防知识竞赛活动	8

附件（共计五大份附件）	8

附件1消防月防火专项检查安排	9

附件2消防大练兵比赛专项活动	13

附件3消防演练专项行动	18

附件4消防知识竞赛活动	27

附件5消防月活动所需物资明细	28

xx公司2024年消防宣传月活动方案

为进一步加强公司消防安全管理，大力推行消防安全“四个能力”建设。迎接“119”全国第XX个“消防日”和第X个“消防宣传月”,不断提高公司全员消防安全意识和灭火、逃生技能，预防遏制火灾事故发生，保障公司安全生产和稳定发展，以“119”消防宣传月为契机，大力宣传消防知识，营造全员参与消防工作氛围，提供全员防火业务能力，决定在11月开展xx公司2024年消防宣传月活动，现将有关活动方案具体安排如下：

- 一、消防日和消防月的活动由来

- （一）119消防日的由来

11月9日的月日数恰好与火警电话号码119相同，而且这一天前后，正值风干物燥、火灾多发之际，全国各地都在紧锣密鼓地开展冬季防火工作。为增加全民的消防安全意识，使“119”更加深入人心，公安部在一些省市进行“119”消防活动的基础上，于1992年发起，将每年的11月9日定为全国的“消防日”。今年是第XX个消防日。

- （二）11月消防月的由来

每年进入11月，全国各地区正值风干物燥、火灾频发之际。因此，在 11 月加强秋冬防火工作，对保障人民群 众生命财产安全有重要的意义。自2017年起，公安部消防局将"119消防日"拓展为为期一个月的 “119” 消防宣传月 ，时间的延长反映出消防 安全在生产和生活中的重要性。

综上，2024年11月是第X个全国消防宣传月，也是务求稳定的关键性消防月。所以，务必请全公司上下高度重视，要在当月组织形式多样的消防宣传活动，营造浓厚的消防安全宣传氛围，掀起全民消防宣传热潮，切实推动落实单位消防安全主体责任，提升公众消防安全意识与职业素养。

- 二、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实习近平总书记关于安全生产和宣传思想工作的重要论述精神，牢固树立安全发展理念，以“XXXXXXXXXXX(待公布)”为主题，结合疫情防控常态化条件下的现实环境，动员公司全员上下积极参与，凝集消防安全发展共识，扎实开展系列宣传活动，持续掀起消防安全宣传教育热潮，全面提升员工安全生产意识、消防法律法规意识、消防安全常识知晓率和火灾自防自救能力，为公司内外营造良好消防安全环境。

- 三、活动主题：

XXXXXXXXXXXX（待公布）

- 四、活动时间：

2024年11月1日---11月30日

- 五、活动对象：

公司全体员工

- 六、活动计划：

- （一）消防安全知识宣传培训

1．消防知识普及和活动氛围营造

紧紧围绕消防安全活动主题，组织全员上下深度开展消防安全知识普及教育。通过张贴消防安全宣传画，发放宣传手册、宣传单等消防安全材料，悬挂“关注消防 生命至上”主题横幅和消防安全标语等形式，利用公司网站、微博、公众号等多平台持续宣传，营造良好的活动氛围。

2．消防安全专题教育培训

全员参与，以案说法、汲取教训，结合《消防安全知识读本》等书籍或相关火灾警示视频开展讲座，普及消防安全知识，提高消防安全意识。针对不同岗位、工种特点，培训员工掌握查改火灾隐患的方法及灭火逃生技能，确保人人都懂消防安全的要求。

3.专职消防人员业务培训

外聘专职消防队和消防应急救援关闭对公司相关人员组织开展消防岗位技能培训，公司各部门参加培训人数要求：运行部、维护各20人，xx部5人（含外委队伍），物资管理2人，专职消防队3人，后勤管理2人，治安保卫3人，其他各部门各1人。培训内容：理论培训、防火、灭火、现场演练、应急疏散常识等系统性培训。

活动时间：2024年11月8日 14:30－17:30

活动地点：消防楼

4.消防应知应会知识考试

在前一阶段系统性学习培训的基础之上，通过消防应知应会知识考试全面检测员工消防安全知识掌握情况，进一步夯实员工理论基础和职业素养，促进全员上下筑牢根基。

活动时间：2024年11月15日 14:30－16:30

活动地点：办公楼

- （二）消防安全专项检查

为进一步加强消防系统安全管理，坚决遏制火灾事故发生，结合消防月活动安排，全面开展消防系统防火专项检查，活动期间，要全面排查可能危及人员生命安全和财产安全的部位。重点检查公司用电、用气、消防、线路、电气设备、制冷设备、锅炉安全情况；员工公寓、食堂、实验室等要害部位安全情况。着重检查消防安全责任制落实、日常防火检查巡查、建筑消防设备设施和安全出口及疏散通道是否符合要求、消防栓灭火器是否正常、应急疏散预案及应急队伍情况等。对存在消防安全隐患的部位，要制定切实可行的整改方案，限时整改，不留死角。

具体安排详见 附件1。

- （三）消防大练兵比赛专项活动

11月9日是国家法定的消防安全日，为深入贯彻执行“预防为主，防消结合”的消防方针，强化员工的消防安全意识，增强员工的消防知识，提高员工抗御火灾的整体能力，确实保证公司的消防安全，借国家消防安全日之机，特举办一次消防大练兵活动：

1．活动时间：2024年11月8日 14:30－17:30

2．活动地点：消防楼

3．活动具体安排见 附件2

- （四）消防演练专项行动

以消防安全月活动为契机，积极组织公司全员上下开展疏散逃生和灭火演练，使广大员工都能熟练掌握火场逃生自救基本技能、熟悉逃生路线和疏散程序，确保一旦发生火灾，能够及时、安全疏散，有效避免人员伤亡事故。

1．演练内容：燃油罐着火应急处置演练

2．演练目的：检验公司安全生产应急管理体系职责是否明确，运转是否有序，以提高应急的响应及处置能力，保证公司长周期安全、稳定运行。

3．演练安排：

（1）演练方案培训及桌面演练

时间：11月23日 19:00－21:00

参加人员：各部门参加演习人员

（2）实战演练

时间：11月25日 15:00－17:00

演练方案：见 附件3。

- （五）消防知识竞赛行动

针对119消防宣传日活动，XX公司举行“消防安全”知识竞赛活动，旨在广泛宣传普及消防知识，提高全厂职工消防安全素质，减少火灾事故发生，推进消防安全入心入脑。

- 附件：1．消防月防火专项检查安排

2．消防运动会活动细则

3．燃油库区火灾事故演练方案

4．消防月知识竞赛规程

5．消防月活动所需物资明细

xx公司

2024年10月26日

- 附件1

消防月防火专项检查安排

为贯彻落实xx文件要求，深刻吸取内蒙京隆发电有限公司在进行储油罐爬梯焊接作业时起火爆燃、天津市北辰区永晟化工有限公司危化品仓库起火爆炸事故教训，坚决杜绝各类火灾事故发生，经研究决定在消防月活动期间，大力开展防火专项检查，具体安排如下：

一、公司领导带队对防火重点部位进行检查

1．时间：2024年11月5日15:00

2．参加检查人员及分组：

第一组：xx、xx、xx（记录）

第二组：xx、xx、xx（记录）

第三组：xx、xx、xx（记录）

3．检查线路：

第一组：消防楼（集合）、材料库、汽机房0米、锅炉房0米、集控室、xx

第二组：燃油泵房（集合）、氢站、综合水泵房、圆形煤场、输煤隧道、输煤#6皮带、xx

第三组：办公楼（集合点）、食堂、宿舍

二、各部门自查

由各部门负责人亲自组织制定本部门的消防专项检查方案，安排专人组织检查，对检查中发现的问题，各部门要落实责任，制定整改计划，限期完成整改，确保问题闭环，于11月25日前要求将自查发现问题汇总表报安监部（包括整改和未整改项），安监部将严格跟踪、监督各部门检查和整改情况，对开展不力的部门将按照公司安全工作奖惩规定进行处罚。重点检查内容如下：

三、防火专项检查重点检查内容

1．检查消防管理组织机构是否健全、管理制度是否完善并有效执行；各岗位消防职责是否落实到位；火灾事故应急预案是否全面、具备可操作性。

2．根据国家和行业标准全面排查生产现场消防安全隐患、动火票执行情况；检查输煤、制粉系统漏粉、积粉点是否及时发现和清理。重点检查输煤系统、制粉系统、煤场、氢站、氨区、配电室、电缆夹层、电缆沟、库房等重点防火部位的安全隐患。

3．各部门对施工作业现场进行检查，重点检查受限空间、重点防火区域内作业项目的风险辨识情况、预防事故的组织措施、技术措施、安全措施、应急措施制定落实情况、作业人员安全交底情况。

4．运行部全面检查运行人员对重点防火区域巡回检查情况，巡回检查路线、时间、方法是否符合要求，巡检记录是否齐全。

5．检查消防系统设备和设施维护、试验工作是否按规定落实到位，是否满足运行要求。

6．开展交通安全防火检查。对公司现有全部运行车辆及车库的防火安全状况进行检查，配置必要的灭火器材，排除火灾隐患，确保交通安全。

7．开展对食堂、宿舍、厂区等非生产性场所的防火安全检查，排查各类防火安全隐患。

8．生产的建筑物、构筑物，其耐火等级、防火间距和安全出口等应符合现行的《建筑设计防火规范》的规定和要求，厂内的道路应保持畅通。

9．现场消防设施确因工作需要而移动、拆除或损坏时，应采取临时防火措施和事先通知相关部门，并得到消防管理部门批准，工作完毕后必须及时恢复。

10．现场消防设施周围不得堆放杂物和其他设备，消防用砂应保持充足和干燥，消防砂箱、消防桶和消防铲把上应涂红色。

11．防火重点部位和场所应按国家、部颁有关规定装设火灾自动报警装置或固定灭火装置，并使其符合设计技术规定。

12．防火重点部位禁止吸烟，并应有明显标志，其他生产现场不准流动吸烟，吸烟应有指定地点。

13．工作间断或结束时应清理和检查现场，消除火险隐患。

14．充油、储油设备不应渗、漏油。油管道连接应牢固严密，严禁使用塑料垫和橡胶垫。在高温附近的法兰盘或接头处，应装金属罩壳。热管道保温层应完整，当油渗入保温层时应及时处理。油管道附近的热管应包铁皮。油管道应尽量不布置在高温蒸汽管道上方。

15．排泄水沟、电缆沟、管沟等沟坑内不应有积油。

16．生产现场严禁存放易燃易爆物品。生产现场严禁存放超过规定数量的工作用油。生产现场需使用的油类应盛放在金属密闭的容器内，并存放在可关闭的金属柜、箱内。

17．不用汽油洗刷机件和设备，不用汽油、煤油洗手。

18．各类废油应倒入指定的容器内，严禁随意倾倒。

19．生产现场应备有带盖的铁箱，以便放置擦拭材料，用过的擦试材料应另放在废棉纱箱内并定期清除，严禁乱扔擦试材料。

- 附件2:

消防大练兵比赛规程方案

一、比赛时间

2020 年11月9日 下午13:30

二、比赛地点

XX园区田径场

三、参赛范围和资格

凡公司在岗、身体健康的员工均可报名参加

四、比赛项目

1.智勇双全（男子个人组）

2.勇猛顽强（男子个人组）

3.机智勇敢（女子个人组）

4.互帮互助（男女团体）

五、比赛规则

（一）智勇双全（男子个人组）

场地：田径场内，长度30米

规则：

1.听到裁判员口令，参赛员双手拿两具灭火器从起点出发奔跑运送至30米处放下灭火器，随机回答5道消防安全知识题（判断题），拿起两个消防喷头连接两个水带后拿起水带运送返回起点。

2.裁判员计时，用时少为胜。

3.水枪、水带和灭火器运送中途不得落地，落地加总计时每次1秒。

4.安全知识答题答错或放弃每题总计时加2秒。

5.人和消防器材同时到达计时有效。

- 勇猛顽强（男子个人组）

场地：XXX路西侧道路，长度15米

规则：

1.听到裁判员口令，参赛员在起点立即佩戴好消防呼吸器，然后拿起灭火器至15米着火桶处灭火，灭火完成后携带灭火器返回到起点。

2.裁判员计时，用时少为胜。

3.佩戴消防呼吸器前须拔掉前后两个罐塞，否则总计时加5秒。

4.着火桶内的火须灭掉，否则取消比赛成绩。

（三）机智勇敢（女子个人组）

场地：田径场内，长度25米

规则：

1.听到裁判员口令，参赛员用毛巾捂住口鼻低姿奔跑至10米处连续穿过3-4个高低不等栏架，后到30米处迅速穿上消防服，戴上安全头盔，穿戴整齐后抱起3个排球运送回起点。

2.裁判员计时，用时少为胜。

3.途中毛巾没捂住口鼻每次总计时加1秒，篮球掉落地每次加1秒。

4.人和3个排球同时到达起点计时有效。

5.消防服穿戴不整齐加5秒。

（四）互帮互助（男女团体）

场地：田径场内，长度30米

人员：两男一女

规则：

1.两名男参赛员“两人三足”奔跑至15米处，解开腿上绑带，抬起救护担架运送至30米处，女参赛员假扮“伤员”等候在30米处，经简单包扎后趟至担架上保护带扣牢，两男参赛员抬起担架返回运送至15米处，三名参赛员“三人四足”奔跑至起点。

2.裁判员计时，用时少为胜。

3.包扎部位要求：头部额头部位缠绕3圈系紧，头顶至下颌部位缠绕3圈系紧。

4.包扎时间节点：担架平稳放置地上后开始包扎，提前开始包扎总计时加20秒。

5.包扎带未按要求包扎和运送途中松脱总计时加5秒。保护带未扣牢和运送途中“伤员”掉落地总计时加5秒。

6.“两人三足”和“三人四足”腿上绑带松脱必须原地重新系紧后继续比赛，否则取消成绩。

注：为了使比赛顺利举行，每个项目均有两组可以同时进行比赛，另外运动员可以插空轮流参加团体和个人赛。

六、奖励办法

1.个人赛：取前八名。

2.团体赛：取前八名。

3.仅前三名颁发获奖证书。

七、报名办法

1.以公司各部门、各项目部、各小组分别组队参赛。

2.各部门最少报一支参赛队，每支参赛队伍设领队1名，参赛人员最多报5人且至少1人为女性。每支队伍每项个人赛限报2人，团体赛限报1队。

3.将为每位参赛员购买当日意外险一份，请根据要求填写好投保信息，此事项异常重要。

4.报名日期：即日起至2024年11月3日，请务必填写好表1和表2。

5.报名联系人：XXX；联系电话：XXXXXXXXX；Email：XXXXXX@QQ.COM；地址：集团公司501室。

报名表 1

第二届消防大练兵参赛报名表

部门

领     队：            电话：

| 序号 | 姓名 | 工号\身份证号 | 参赛项目 |
| --- | --- | --- | --- |

报名表2

参赛人员意外险投保信息表

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 部门 |
| --- | --- | --- | --- |

- 附件3

燃油库区火灾事故演练方案

一、事故演练目的

1．为提高xx公司工作人员（及外委服务人员）的消防安全意识，强化电厂工作人员在发生火灾时的心理素质，增强员工在紧急情况下的应变能力。

2．为防止发生火灾时产生错误的从众心理，使大家在危险时刻能够果断采取正确的灭火、自救逃生方法和技能，顺利安全逃生，避免发生火灾时造成不必要人员伤亡情况发生。

3．为全面提高各部门在以后发生各类火灾事故中能够快速反应和灭火救援及协同配合作战能力。

4．检验义务消防人员对相应的灭火器材（泡沫、干粉、二氧化碳灭火器材）和正压式呼吸器的使用情况。

二、事故演练时间：

2024年11月25日15:00

三、事故演练总指挥部：

xx公司燃油泵房西侧马路

总指挥:xx

副总指挥:xx

成  员:xx

四、事故演练题目：

燃油库区火灾事故应急演练

五、演习人员名单

（1）发电运行部组长：xx

演习成员：xx

监护成员：xx

记录人：xx

（2）灭火组

专职消防队组长：xx

组 员：xx

发电运行部义务消防队：xx

演习成员：义务消防队5名

设备维护部义务消防队：xx

组  员：义务消防队员5名

（3）警戒组

组 长：xx

组 员：xx

（4）疏散组

组 长：xx

组 员：xx

（5）救护组

组 长：xx

组 员：xx

（6）设备检修组

组 长：xx

组 员：燃油罐点检  xx

六、所需工具

1．灭火组

泡沫-干粉联用消防车、水罐消防车及随车装备各一辆，正压式呼吸器15个、泡沫灭火器10具，强光手电2把。

2．疏散组

强光手电2把、喇叭1个

3．救护组

担架1副、药箱1个、白大褂1套

4．道具

烟雾弹2个

七、事故演练具体事项

1．设备运行方式：

2024年11月9日14:30，#1、2机组运行，油泵房#2供油泵运行，正在打油循环，流程为：OA油罐——OB供油泵——#1炉炉前供油管道——#1炉前再循环门——#1炉炉前回油管道——OA油罐。

OB油罐至供油泵二次手动门法兰轻微渗漏，两名工作人员开票现场处理完成后，无票对OA油罐至供油泵二次手动门法兰进行紧固，一名运行巡检在燃油泵房外监护。

2．事故现象及前期处理

14:35检修作业人员对OA油罐至供油泵二次手动门法兰紧固时，法兰垫子突然呲裂，由于未使用有色金属工具产生火星引发火灾，且烟雾较大。

工作负责人利用燃油泵房内应急电话，向值长xx汇报‘燃油库区OA油罐至供油泵二次手动门法兰泄漏，地面大量积油着火，且烟雾较大’。

值长要求就地工作负责人及工作班成员xx‘立即关闭OA油罐至供油泵一、二次手动门’；

值长对辅控主值xx下令‘停止OB供油泵，关闭OA、OB、OC供油泵进出口电动门，启动电动消防水泵，密切监视消防水压力及消防水池液位’；

值长向专职消防队报警（xx）‘燃油库区OA油罐底部法兰连接处发生泄漏，地面大量积油着火，且烟雾较大，请求支援’。

值长向运行部副经理xx汇报‘燃油库区OA油罐底部法兰连接处发生泄漏，地面大量积油着火，且烟雾较大；运行部副经理xx：安排集控室两名巡检佩戴正压式空气呼吸器至燃油泵房进行灭火；同时打开燃油罐区的视频监控加强监视火情’。

值长对#1、2机主值下令‘监盘人员加强监视，安排1名巡检关闭燃油罐区至污水井排水手动门，安排2名巡检佩戴正压式空气呼吸器至燃油泵房增援’；

巡检人员向值长汇报（用对讲机）‘燃油罐区至污水井#2排水手动门无法关闭’；

工作负责人向值长汇报（用对讲机）‘由于火势较大，无法靠近OA油罐至供油泵一、二次手动门’；

值长与燃油泵房就地运行监护人员下令：‘佩戴正压呼吸器后立即投入工业水、消防水至OA、OB燃油罐喷淋水’。

3．应急响应

14:40运行部副经理xx向xx汇报‘油库区#2油罐底部法兰连接处发生泄漏，地面大量积油着火，且烟雾较大，正组织人员进行灭火，已请求专职消防队支援’；

xx迅速通知安环部xx‘油库区#2油罐发生火灾，启动油库区着火应急预案Ⅲ级响应，在燃油泵房西侧马路成立应急指挥部’。xx：‘收到’

安环部xx向安全主管xx下令‘向公司应急管理抢险救援组、技术支持组、信息处理组、后勤保障及安全警戒组、物资供应组、善后工作组、事故调查组、消防工作组组长汇报“油库区#2油罐发生火灾，已启动油库区着火应急预案Ⅲ级响应”，请在在燃油泵房西侧马路应急指挥部集合’。

4．专职消防队现场灭火

14:45 消防队接到火警报警后，立即发出出警信号，消防员带好消防器具和个人防护装备乘消防车奔赴火灾现场。

询问是否有人员伤亡，确定灭火对策，展开火灾扑救工作。

水罐消防车停靠在燃油罐围墙外西南侧，泡沫消防罐车在运行巡检指引下停靠在OA燃油罐防火堤外空地处。分别从就近消防栓接好水带。

5．应急指挥部指挥灭火

14:50所有人员迅速赶至燃油罐西侧应急指挥部（模拟现场），向xx应急指挥部报到。

灭火组：报告总指挥，灭火组应有8人，实到8人，请指示。

疏散组：报告总指挥，疏散组应有5人，实到5人，请指示。

警戒组：报告总指挥，警戒组应有5人，实到5人，请指示。

救护组：报告总指挥，救护组应有5人，实到5人，请指示。

发电运行部：报告总指挥，发电运行部义务消防组应到6人，实到6人，请指示。

设备维护部：报告总指挥。设备维护部义务消防员应到5人，实到5人，请指示。

xx下令：专职消防队组织对着火点进行扑救，同时OA、OB燃油罐进行冷却

应急物资组：立即调运50个沙袋、10把铁锹（应急物资库）及15个正压空气呼吸器（消防楼）至燃油泵房

灭火组其他成员：用防火堤四周的泡沫消防栓进行灭火，同时用就近沙箱内的沙及防火毯进行灭火，用沙袋将燃油罐区至#2污水井排水手动门入口进行封堵；

警戒组：将燃油泵房四周道路进行隔离警戒；

xx强调：如果火势无法扑灭，燃油罐可能爆炸时，由消防车发出警笛，现场人员全部撤离现场。

14:52专职消防队2名队员用水罐消防车对OB燃油罐进行冷却降温、2名队员用泡沫消防车对OA燃油罐进行冷却降温，2名队员用防火堤四周的泡沫消防栓对着火点进行灭火；

设备维护部、发电运行部所有义务消防员佩戴正压呼吸器后，4人用防火堤四周的泡沫消防栓进行灭火（2人一组），2人用就近沙箱内的沙及防火毯进行灭火，4人用沙袋将燃油罐区至#2污水井排水手动门入口进行封堵；

警戒组在油库房四周拉设警戒线，进行警戒；

疏散组负责引导油库区、油泵房操作人员按照顺序进行疏散

6．伤员救护

14:55油泵房在灭火过程中有人员（xx）头部被火灼伤，运行部副经理xx向xx汇报：油泵房灭火过程中有一人员头部被火灼伤，请救护组支持。

xx下令：救护组迅速至油泵房抢救伤员。

救护组携带急救药箱、担架迅速至油泵房，询问伤员情况，用担架将伤员抬至安全地带，进行包扎。

7．演习结束，领导点评

15:00在所有人的共同努力下，明火被完全扑灭，关闭OA油罐至供油泵一、二次手动门，灭火组进入着火点检查是否存在明火及继续燃烧的可能性。

灭火组：报告总指挥，火势已经全部扑灭，无继续燃烧的可能性，人员未受伤，请指示。

救护组：报告总指挥，灼伤伤员已进行包扎，其他人员未受伤，请指示。

警戒组：报告总指挥，警戒任务完成，请指示。

疏散组：报告总指挥，人员已经全部疏散至办公楼前广场，请指示。

设备维护组：报告总指挥，设备维护部义务消防员已将火势扑灭，无人员受伤，请指示。

总指挥xx点评。

八、事故演练注意事项：

1．演习过程中，所有汇报及联系前必须加“事故演习”，如演习时需要操作系统或设备，演习人员至就地设备处进行口头描述，不进行实际操作。

2．消防队灭火组人员着消防战斗服，疏散组和警戒组着保安制服，佩戴相应袖标。

3．党群工作部制作“xx公司火灾事故应急演练”横幅和喊话器,并对对本次事故演练全程进行摄像。

4．安环部负责烟雾弹和所需的灭火器材和工器具。

5．所有进入燃油泵房的演习人员，必须提前将手机及火种放于指挥部火种箱内。

6．所有参加人员应听从指挥，按事故状态下开展各项应急救援、自身保护。

7．演练结束时，及时对消防设备和器材复位，清理现场（消防队负责）。

8．若演练过程中发生异常情况，应按正常事故程序开展工作，并由总指挥决定是否终止演练。

- 附件4

消防安全知识竞赛规程

一、答题方式

微信公众号（xxx）上答题，答题完成后直接提交。

- 答题时间

2024年11月13日-2024年11月15日

三、评比方法

按照答题准确率从高到低抽取一等奖3名，二等奖5名，三等奖10名。另外将从答对15道（含15道）以上的参与者中随机抽取10名幸运奖。（已获奖者不参与幸运抽奖）。

四、比赛公布

获奖名单会及时在微信公众号（xxx）上公布，请答题人员关注公众号，以便及时领奖。

- 奖品领取

获奖名单公布后，请获奖人员至集团501处领取。联系电话：XXXXX。

- 附件5

- 消防月活动所需物资明细

| 消防月活动所需物资及费用清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 活动项目 | 准备事项（物资） | 数量 | 物资来源 | 所需金额 | 责任部门 | 备注 |
| 1 | 消防宣传 | 消防宣传横幅 | 4条 | 采购 |  | 安环部 |  |
| 2 | 消防运动会 | 消防运动会展板 | 1张 | 采购 |  | 安环部 |  |
| 3 |  | 秒表 | 2个 | 已有 |  | 安环部 |  |
| 4 |  | 心肺复苏模拟人 | 2套 | 消防楼 |  | 专职消防队 |  |
| 5 |  | 正压式空气呼吸器 | 5套 | 消防楼 |  | 专职消防队 |  |
| 6 |  | 铁制敞口油桶 | 2个 | 自制 |  | 设备维护部 |  |
| 7 |  | 柴油 | 5L | 已有 |  | 专职消防队 |  |
| 8 |  | 4Kg干粉灭火器 | 5具 | 已有 |  | 专职消防队 |  |
| 9 |  | 靶位 | 2个 | 已有 |  | 专职消防队 |  |
| 10 |  | 25米消防水带 | 10盘 | 已有 |  | 专职消防队 |  |
| 11 |  | 直流枪头 | 5支 | 已有 |  | 专职消防队 |  |
| 12 |  | 安全帽 | 10顶 | 已有 |  | 专职消防队 |  |
| 13 |  | 水罐消防车 | 1辆 | 已有 |  | 专职消防队 |  |
| 14 |  | 消防楼训练划线 | 50米 | 划线 |  | 设备维护部 |  |
| 15 |  | 手持喊话筒 | 1个 | 已有 |  | 专职消防队 |  |
| 16 |  | 主席台方桌 | 2张 | 已有 |  | 专职消防队 |  |
| 17 |  | 主席台椅子 | 4张 | 已有 |  | 专职消防队 |  |
| 18 |  | 奖品 | 50份 | 采购 |  | 安环部 |  |
| 19 | 消防演练 | 指挥部方桌 | 4张 | 已有 |  | 专职消防队 |  |
| 20 |  | 指挥部椅子 | 6张 | 已有 |  | 专职消防队 |  |
| 21 |  | 指挥部手机收集盒 | 1个 | 自制 |  | 专职消防队 |  |
| 22 |  | 横幅 | 1条 | 采购 |  | 安环部 |  |
| 23 |  | 4kg干粉灭火器 | 10具 | 已有 |  | 专职消防队 |  |
| 24 |  | 手持喊话器 | 2个 | 已有 |  | 专职消防队 |  |
| 25 |  | 白大褂 | 1套 | 已有 |  | 专职消防队 |  |
| 26 |  | 正压式空气呼吸器 | 15套 | 消防楼 |  | 专职消防队 |  |
| 27 |  | 正压式空气呼吸器 | 2套 | 集控室 |  | 发电运行部 |  |
| 28 |  | 消防车及随车装备 | 2辆 | 消防楼 |  | 专职消防队 |  |
| XX |  | 担架 | 1副 | 消防楼 |  | 专职消防队 |  |
| 30 |  | 值班车 | 1辆 | 已有 |  | 综合办公室 |  |
| 31 |  | 铁锹 | 10把 | 物资楼 |  | 经营管理部 |  |
| 32 |  | 沙袋 | 50个 | 物资楼 |  | 经营管理部 |  |
| 33 |  | 强光手电 | 4把 | 消防楼 |  | 专职消防队 |  |
| 34 |  | 烟雾弹 | 2个 | 采购 |  | 安环部 |  |
| 35 |  | 演习人员、演习监护人员袖标 | 20个 | 采购 |  | 安环部 |  |
| 36 |  | 警示带 | 4盘 | 已有 |  | 保卫队 |  |
| 37 |  | 闪光警示灯 | 4个 | 消防楼 |  | 专职消防队 |  |
| 38 |  | 1号电池 | 30节 | 采购 |  | 安环部 |  |